数据机房动力环境监控系统采购需求书

- 采购项目基本信息

项目名称：数据机房动力环境监控系统采购

采购方式：询价采购

交货时间：签订合同后10日内完成

采购预算：30000元

项目地点：仲恺高新区人民医院

二、采购项目内容

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 预算价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据机房动力环境监控系统采购 | 1 | 项 | 30000 |  |

三、采购项目技术参数及要求

| 序号 | 模块名称 | 技术参数与要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS状态监测器 | 对UPS的各种电压、电流、频率、功率以及内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视；输入接口要求可同时兼容RS-232/RS-485二种标准；输出接口要求为10/100M标准以太网接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 配电监测仪 | 内置RS485，可供过modbus协议读取电量信息；各相相电压 30~400V、各相线电压 30~600V、三相平均相电压 30~400V、三相平均线电压 30~600V；各相电流0~5A 最小可测量电流:1mA，三相平均电流0~5A。 | 1 | 台 |
| 3 | 温湿度监测器 | 温湿度传感器精确显示现场环境温湿度参数；使用标准RJ45接口；测温范围：－20 ～ 70℃，测湿范围：0 ～ 100％RH。 | 2 | 台 |
| 4 | 漏水监测器 | 电极检测式，蜂鸣器报警；专业漏水传感检测报警系统，用于控制关断水阀、或切断电源开关等；防误报功能；输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选；含检测绳及固定胶贴。 | 2 | 个 |
| 5 | 烟雾探测器 | 能采集机房内是否有产生烟雾情况发生；继电器输出＆LED指示；灵敏度：3%/m。 | 2 | 个 |
| 6 | 消防监测 | 能与机房消防系统联动，采集消防报警主机的干节点信号输出，以获得实时的消防状况。 | 1 | 项 |
| 7 | 视频监控监测 | 通过在机房的入门口、重要区域等地点安装网络半球网络摄像机，实时监控进出机房人员的状况。 | 1 | 项 |
| 8 | 空调监测 | 可适用市场上所有带红外遥控的空调机；可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，可自动恢复设置 | 2 | 台 |
| 9 | 管理主机 | 适合各种机柜、机箱安装；采用ARM架构, 全中文B/S设计，内嵌入Linux操作系统；内置漏水检测线路；支持分布式监控设备扩展接入；内置4G模块，支持短信、电话语音报警；2路RS232接口，6路D-RS485带隔离接口，2路10/100/1000M以太网接口；8路干节点D-DI输入，带光电隔离，带DC12V供电输出，最大总输出电流1.5A；6路继电器输出、1路报警输出、2路DC12V电源输出、1路USB2.0接口；1路HDMI接口；宽电压输入范围：AC100V～240V。 | 1 | 台 |
| 10 | 监测管理软件平台 | 支持B/S C/S混合架构；支持扁平化二级结构分布式布署；支持市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等；可以进行GIS地图显示，可以查看站点分布的整体区域、站点的正常异常状况；可以对告警信息管理，包括：告警参数、告警等级、邮箱服务、4G告警模块；当设备监控项出现异常时，触发相应的报警提示。 | 1 | 项 |
| 11 | 智能管理显示屏 | 55英寸管理显示屏；系统Android；运行内存/RAM1.5GB；存储内存8GB；直下式/DLED；CPU四核A35；WIFI频段2.4G；120Hz无损显示。 | 1 | 台 |
| 12 | 现场指导安装调式 | 上门安装调试服务 | 1 | 项 |

四、采购项目商务要求

（一）报价要求：

本项目作为一个整体，供应商必须对本项目作整体报价响应，不得分拆报价。

本次报价为响应供应商参与本项目报价的所有费用以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用。

报价以人民币为货币单位。

（二）交货时间：

签订合同后，成交供应商应立即安排实施项目，10个日历日内完成项目建设，并交付给采购人使用。

（三）验收要求：

1.成交供应商所提供软件和硬件的功能配置及参数必须完全符合本合同的参数。质量符合国家、行业有关标准。

2.验收应在双方共同参与下进行，验收按国家有关的规定、规范进行。

3.成交供应商保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权。否则，成交供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）付款方式：

项目完成并通过验收后，采购人一次性支付合同总额。

成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算。

支付方式为银行转账支付。

（五）违约责任：

1.乙方提供的货物和服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的金额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付款项的，甲方向乙方支付本合同总价5%的违约金。

4.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。